| «УТВЕРЖДАЮ» Первый проректор НГТУ Г. И. Расторгуев ___________ "__" ________ 2014 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области Н.А. Дементьева ___________ "__" ________ 2014 г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

д. Баратаевка Баратаевского сельсовета

Болотнинского района Новосибирской области

Новосибирск

2014 г.

Содержание

1	Введение	2

1.1.	Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения	2

1.2.	Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения	2

1.3.	Цель разработки схемы водоснабжения	2

1.4.	Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	2

1.5.	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	2

2	Общие сведения о д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области	2

2.1. Географическое положение	2

2.2. Население	2

2.3. Экономические характеристики	2

2.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства	2

2.5. Климат	2

2.6 Генеральный план развития	2

3	Схема водоснабжения	2

3.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	2

3.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения	2

3.1.2. Описание территорий д. Баратаевка, не охваченных централизованными системами водоснабжения	2

3.1.3. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения	2

3.2. Направления развития централизованной системы водоснабжения	2

3.3. Баланс водоснабжения и потребления воды	2

3.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды	2

3.3.2. Структурный баланс подачи воды по группам абонентов	2

3.3.3. Сведения о фактическом потреблении населением воды	2

3.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета	2

3.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	2

3.3.6. Прогнозные балансы подачи и реализации воды	2

3.3.7. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	2

3.3.8. Перспективные балансы водоснабжения	2

3.3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	2

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

3.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	2

3.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	2

3.8. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы «Водоснабжение в д. Баратаевка Болотнинского района Новосибирской области в 2014-2016 гг»	2

3.9. Электронная модель схемы водоснабжения	2

4	Выводы	2

5	Список литературы	2

6	Список приложений	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

Введение

  - Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабжения д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области разработана на основании следующих документов:

- Задания на разработку схемы водоснабжения д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, являющеегося приложением к муниципальному контракту № 0151300036813000111-01 от 25.12.2013г.;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

  - Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения

Разработка схемы водоснабжения выполняется на основании Задания на разработку схемы водоснабжения д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, являющегося приложением к муниципальному контракту № 0151300036813000111-01 от 25.12.2013г.

Заказчиком является администрация Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, действующая в соответствии с пунктом 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от имени д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнителем выступает Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), в лице первого проректора Расторгуева Геннадия Ивановича, действующего на основании доверенности №1 от 07.11.2011 г.

Место нахождения: 630073,г. Новосибирск, пр-т К.Маркса, д. 20

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок 15 лет.

  - Цель разработки схемы водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжении, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения:

- Обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы системы водоснабжения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Способы достижения цели:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов;

- Строительство узлов с установками водоподготовки;

- Реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Установка приборов учета.

Схема водоснабжения, разрабатывается в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры д. Баратаевка, в которую входят:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

  - Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

  - Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Баратаевского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций:

Развитие теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной.

Развитие водоснабжения:

-повышение надежности водоснабжения;

- повышение экологической безопасности в селе;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Баратаевского сельсовета;

-обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Общие сведения о д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

- 2.1. Географическое положение

Муниципальное образование Баратаевского сельсовета входит в состав Болотнинского района Новосибирской области как административно- территориальная единица с установленными границами и статусом сельского поселения, в состав которого входят населенные пункты д. Баратаевка, д. Большеречка, д. Александровка, д. Мануйлово, д. Таскаево, д. Сабановка. Центральная усадьба д. Баратаевка расположена в восточной части Новосибирской области на расстоянии 135 км от областного центра г.Новосибирска, в 15 км от районного центра г.Болотное. Муниципальное образование Баратаевского сельсовета граничит:

- на севере                - с Дивинским сельсоветом;

- на востоке              - с Ачинскимским сельсоветом;

- на юге                     - с г.Болотное;

- на западе                - с Корниловским сельсоветом.

Рельеф местности – равнина. Климат резко-континентальный. Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температуры. Максимальная температура в летние месяца достигает до 40 градусов, в зимние месяца до -47 градусов. Преобладающий ветер западного и юго-западного направления.

Грунт серо-лесной, оподзоленный. Растительность смешанная .

- 2.2. Население

Численность поселения составляет 578 чел.

Численность трудоспособного населения составляет 263 человека (45%), 131 человек (23%) - пенсионеры, дети и учащиеся- 184 человек (32%).

На протяжении последних лет численность населения остается неизменной. Этнический состав населения следующий: русские, украинцы, немцы, чуваши.

- 2.3. Экономические характеристики

А) Промышленность.

Промышленность на территории Баратаевского сельсовета слабо развита, функционирует одно предприятие по переработки сельскохозяйственной продукции.

Б) Агропромышленный комплекс.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая земельная площадь занятая под сельхозугодиями составляет 7050 га., но не вся земля используется. На территории Баратаевского сельсовета функционирует сельхозпредприятие СПК «Артем».

Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства является развитие личных подсобных хозяйств.

В) Здравоохранение.

В системе здравоохранения в д. Баратаевка функционирует ФАП.

Г) Образование.

На территории д. Баратаевка осуществляет свою деятельность 1общеобразовательная школа, одно дошкольное учреждение – Баратаевский детский сад.

Д) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует 5 предприятий.

Е) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут движения рейсового автобуса «Болотное – Баратаевка».

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 12,7 тыс.кв. м, в том числе площадь муниципального жилого фонда 0,9 тыс.кв.м. На территории д. Баратаевка расположено порядка 212 домохозяйств.

- 2.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Баратаевского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 12,7 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,9 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0,9 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 1 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 0,4 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | Шт. | 2 |
| Водопроводы | единиц | 31431314 |
| Протяженность сетей | км | 6,5 |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Баратаевского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие МУП «Баратаевское жилищно-коммунальное хозяйство»

Основными целями в деятельности МУП «Баратаевского ЖКХ» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории д. Баратаевка, д Большеречка.

- водоснабжение 6 населенных пунктов Баратаевского сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 70%.

- 2.5. Климат

Анализ климатических условий территории района проведен на основании многолетних наблюдений метеостанции г. Болотное.

Климат территории Баратаевского сельсовета относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха – 0,2оС. Кратковременность вегетационного периода компенсируется сравнительно большой суммой положительных температур выше 10оС, составляющей 1926. в среднем продолжительность безморозного периода составляет 117 дней. Случается, что заморозки бывают в I декаде августа, что наносит ущерб сельскохозяйственному производству. Другой важный элемент климата – осадки. Среднегодовое количество осадков составляет 537 мм. Максимум приходится на летние месяцы. Гидротермический коэффициент, указывающий на отношение суммы осадков за период с температурой выше 10оС к сумме температур выше 10оС, т.е. характеризующий район по увлажнению и количеству тепла, равен 1,3, что характеризует район как влажный.

Таким образом, агроклиматические ресурсы района можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76 %, максимальная в ноябре – январе – 83 %, минимальная в мае-июне – 60-66 %.

Территория района относится к зоне с устойчивым залеганием снежного покрова. Его появление отмечается в конце октября. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться во второй декаде апреля. Число дней со снежным покровом за зимний период – 169. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, относительно неглубокое. Среднемноголетнее значение из максимальных глубин за зимний период – 41 см.

В течении года преобладают ветры юго-западного и южного направления. Скорость ветров в среднем составляет 3,4 м/с. Количество дней со штилем составляет 14%.

- 2.6 Генеральный план развития

Проект генерального плана Баратаевского сельсовета, Болотнинского района Новосибирской области выполняется на основании задания на разработку градостроительной документации от 01 июля 2012 года к муниципальному контракту № 0151300036812000029-1-4.

Правовые основы для разработки проекта генерального плана Баратаевского сельсовета, Болотнинского района:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ в ред. 2012 года;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 10.2001 г. № 136-ФЗ, в ред. 12 декабря 2011 г.;

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

СП 42.13330.10. Градостроительство. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 244 от 26.05.20011 г.;

Необходимость разработки проекта генерального плана Баратаевского сельсовета, Болотнинского района Новосибирской области обусловлена отсутствием данного документа. Настоящий проект является дальнейшей конкретизацией схемы территориального планирования Болотнинского района Новосибирской области, выполненной проектным институтом ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» в 2011 году, и в свою очередь служит основой для проектирования последующих стадий проектирования – генеральных планов населенных пунктов, проектов планировки, проведения кадастровых работ, проектов размещения объектов строительства.

«Положения о территориальном планировании Баратаевского сельсовета, Болотнинского района Новосибирской области», в соответствии с Градостроительном кодексом РФ, являются утверждаемой частью проекта и разработаны на основе материалов, входящих в «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- анализа материалов, предоставленных органами местного самоуправления,

- утвержденных программ по отраслевым направлениям,

- утвержденной Стратегии развития Новосибирской области,

- комплексного территориального анализа Баратаевского сельского совета,

- научных и проектных разработок областных организаций

- и прочих документов.

Исходными материалами для выполнения проекта генерального плана Баратаевского сельсовета, Болотнинского района Новосибирской области являются полученные по запросам официальные данные подразделений администрации и организаций Баратаевского сельского поселения, Болотнинского муниципального района Новосибирской области.

Проект выполнен с выделением двух этапов реализации:

I очередь строительства – 2022 год;

Расчетный срок               - 2032 год;

Цели и задачи генерального плана Баратаевского сельского поселения

Комплексной программой развития определена Главная цель социально-экономического развития Баратаевского сельсовета на 2011-2025 - Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения Баратаевского сельсовета посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.

Цели программы:

- Создание условий для роста экономики

- В экономике – создание условий для организации новых предприятий; создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличение его вклада в экономический рост.

- В социальной сфере – внедрение механизмов бюджетного финансирования в соответствии с объектом и качеством указываемых бюджетных услуг.

- В других сферах обеспечения жизнедеятельности Баратаевского сельсовета – преодоление отрицательных тенденций развития и создание предпосылок для улучшения положения дел в решении вопросов местного значения поселений.

Задачи генерального плана Баратаевского сельсовета предполагают:

- экономическое развитие, связанное с повышением эффективности муниципальной экономики - обеспечение динамического развития сельского хозяйства, торговли и социальной сферы:

- повышение и использование потенциала сельскохозяйственного производства за счёт увеличения валового сбора зерновых на 9,3 %, КРС на 0,8 %, свиней на 0,5 %, производства молока на 10,9 %, производства мяса на 10,9%;

- создание условий для роста экономики за счет эффективного использования природного и производственного потенциала территории. Создание условий для притока инвестиций в развитие экономики и социальной сферы;

- создание условий и совершенствование форм государственной поддержки для развития сельскохозяйственного производства  поселения;

- обеспечение роста налогового потенциала и повышение уровня обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов на основе роста экономики поселения;

- обеспечение устойчивого развития ЖКХ на основе его последовательного реформирования, повышения качества предоставляемых услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ.

- социальное развитие заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм:

- создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры (образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры).

- совершенствование организации сферы обслуживания и обеспечение максимальной доступности ее объектов жителям

- развитие потребительского рынка и услуг;

- развитие муниципального сектора экономики;

- развитие жилищно-коммунального комплекса.

- направления пространственного (градостроительного) развития муниципального образования

-организация разработки документов территориального планирования, проектирования муниципального образования с учетом численности населения в населенных пунктах,

-инвентаризация жилья, определение ветхого и аварийного жилья, других объектов, подлежащих сносу;

-приведение инфраструктуры поселения в соответствие с современными требованиями благоустроенности, экологичности, безопасности эксплуатации, долговечности.

-снижение расходов, направленных на содержание, ремонт оплату коммунальных услуг на объектах общественной инфраструктуры;

-участие в ОЦП, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей, семей с детьми,

-участие в областной программе «Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы»

- формирование благоприятной среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки районов и поселения, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерная защита поселений и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов.

- рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и сырьевых ресурсов.

Цели и задачи генерального плана строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

В проекте проведен системный по факторный анализ ресурсного потенциала территории сельсовета во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном) (см. Том II «Материалы по обоснованию генерального плана»), в результате, которого сформированы функциональные приоритеты развития поселения, намечены узлы ускоренного развития – инвестиционные узлы, определены мероприятия по совершенствованию транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

Так как роста населения в ближайшие годы не предвидится, то Генеральным планом развития д. Баратаевка расширение границ не предусмотрено.

Если численность населения в дальнейшем будет сильно расходиться с расчетной (в сторону увеличения), то проект необходимо будет скорректировать с учетом реальных цифр.

Материалы генплана представлены в Приложении №1 – Материалы генерального плана Баратаевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области.

Схема водоснабжения

- 3.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

- 3.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения

Водоснабжение села осуществляется из двух водозаборных глубоководных скважин, производительностью - 30 м/сутки по системе водопровода протяженностью 4,860 километров.

Качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению находится на низком уровне и не соответствует потребностям и ожиданиям населения - удельное водопотребление на 1 человека составляет всего 2,8 м в месяц. Износ водопроводных сетей и сооружений составляет - 80 и более %. Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, а также аварий на сети достигают 14 и более процентов - более 3 тыс. м в год.

Материалы, использованные при строительстве водопроводов в 60-80-е годы прошлого столетия подвержены интенсивной коррозии и требуют замены, на более современные и долговечные, из полимерных материалов.

- 3.1.2. Описание территорий д. Баратаевка, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Сеть централизованной системы водоснабжения охватывает весь поселок. Большая часть домов подключена к центральному водопроводу.

- 3.1.3. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Баратаевского сельсовета являются подземные воды.

Эксплуатацией водно-коммунального хозяйства занимается МУП «Баратаевского ЖКХ».

Водопроводная сеть в поселении проложена из металлических и полиэтиленовых туб диаметром 114-40 мм.

Согласно лабораторным анализам, качество питьевой воды из разводящих сетей коммунального водопровода Баратаевского сельсовета удовлетворительное. Потери воды в сетях водоснабжения составляют в среднем 18 % от общего объема подачи в сеть. В целом по Баратаевскому сельсовету доля непроизводительных потерь воды, не приносящих прибыль, составляет 15 % от общего объема забора. Одной из причин высоких потерь воды является изношенность сетей, 3880 п/м водопроводных сетей нуждается в замене. Протяженность водопроводных сетей составляет по д. Баратаевка – 4,86 км. Водоснабжение д. Баратаевка представлено 2 скважинами. Производительность существующих скважин составляет 80 куб. м/час. В д. Баратаевка имеется 1 водоразборная колонка. Изношенность скважин и башен составляет 100%, длина ветхих водопроводных сетей – 3.88 км, что составляет 80% износа. Сокращение доли сетей, нуждающихся в замене, приведет к снижению удельного объема потерь воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН (Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 386 от 28.05.13).

- 3.2. Направления развития централизованной системы водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Баратаевского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения д. Баратаевка

- реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

- подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

- 3.3. Баланс водоснабжения и потребления воды

- 3.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Основными потребителями услуг водоснабжения д. Баратаевка за 2011 г. являются:

- население – 84 %;

- бюджетные организации, соцкультбыт - 11%;

- прочие потребители – 5%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 10% от общего подъема воды.

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | План 2011 | Факт 2011 | План 2012 | Факт 2012 (1 пг) | План 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отпуска в сеть | Тыс. м3 | 31,1 | 27,7 | 29,5 | 13,8 | 27,7 |
| 2 | Объем потерь | Тыс. м3 | 2,9 | 1,4 | 2,9 | 0,3 | 1,6 |
| 3 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,3 | 5,3 | 10,9 | 0 | 6,1 |
| 4 | Объем отпуска всего | Тыс. м3 | 28,2 | 26,3 | 26,6 | 13,5 | 26,1 |
| 5 | Объем реализации воды | Тыс. м3 | 28,2 | 26,3 | 26,6 | 13,5 | 26,1 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Суммарные суточные расходы воды по д. Баратаевка

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водопотребление, всего: | м3/сут | 75,9 | 98,7 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 72,1 | 93,7 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | м3/сут | 3,8 | 5,0 |

- 3.3.2. Структурный баланс подачи воды по группам абонентов

На территории д. Баратаевка расположены организации: школа, администрация, детский сад, ФАП, ДК, магазины.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | План 2011 | Факт 2011 | План 2012 | Факт 2012 (1 пг) | План 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | Тыс. м3 | 31,1 | 27,7 | 29,5 | 13,8 | 27,7 |
| 2 | Получено со стороны | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | Тыс. м3 | 31,1 | 27,7 | 29,5 | 13,8 | 27,7 |
| 5 | Объем потерь | Тыс. м3 | 2,9 | 1,4 | 2,9 | 0,3 | 1,6 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,3 | 5,3 | 10,9 | 0 | 6,1 |
| 7 | Объем отпуска всего | Тыс. м3 | 26,3 | 26,6 | 13,5 | 26,1 | 26,3 |
| 8 | Объем реализации воды, в т.ч: | Тыс. м3 | 26,3 | 26,6 | 13,5 | 26,1 | 26,3 |
| 8.1 | Населению | Тыс. м3 | 24,7 | 22,160 | 23,2 | 11,2 | 22,5 |
| 8.2 | Бюджетным потребителям | Тыс. м3 | 2,4 | 2,780 | 2,4 | 1,5 | 3,0 |
| 8.3 | Прочим потребителям | Тыс. м3 | 1,1 | 1,360 | 1 | 0,8 | 0,6 |

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения

Структура производства, передачи и потребления воды по факту оценивается следующим образом:

Подано в сеть за 2011г. 27700м3.

Реализовано воды за 2011г. 26300м3.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления. Утечки и неучтенный расход воды составили1400м3, что составило 5,3 %.

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%. В водном балансе д. Баратаевка потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 5-10%, что не превышает норматив. Тем не менее, рекомендуется провести мероприятия по уменьшению протечек и потерь во время транспортировки и провести полную инвентаризацию расхода воды.

- 3.3.3. Сведения о фактическом потреблении населением воды

Так как большинство потребителей не оборудованы приборами учета расхода воды, то суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

Водоснабжение села осуществляется из двух водозаборных глубоководных скважин, производительностью - 30 м /сутки по системе водопровода протяженностью 4,860 километров.

Качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению находится на низком уровне и не соответствует потребностям и ожиданиям населения - удельное водопотребление на 1 человека составляет всего 2,8 м3 в месяц. Износ водопроводных сетей и сооружений составляет - 80 и более %. Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, а также аварий на сети достигают 14 и более процентов - более 3 тыс. м в год.

- 3.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета

В д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области большинство домов не оснащено приборами учета расхода воды, что является нарушением федерального закона 261ФЗ от. 23.11.09. Поэтому программой развития системы водоснабжения предусматривается установка приборов учета воды.

- 3.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

В д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области не существует острого дефицита производственных мощностей системы водоснабжения, поэтому при текущем состоянии ввод новых скважин является нецелесообразным.

- 3.3.6. Прогнозные балансы подачи и реализации воды

При составлении схемы водоснабжения рассматривались два варианта:

- Количество домов и жителей не увеличивается, но возрастает степень благоустройства (увеличивается число домов, оборудованных внутренним водопроводом, душем, ваннами)

- Происходит увеличение населения (+10%) с одновременным улучшением категории жилья.

Перспективный общий водный баланс подачи и реализации воды

|  | Вариант1 |  | Вариант2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подача | 75,9 | 27700 | 83,5 | 30470 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 72,1 | 26300 | 79,3 | 28930 |
| Потери при производстве и транспортировке, 16% | 3,8 | 1400 | 4,2 | 1540 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Так как программой развития предусматривается установка приборов учета расхода воды в жилых помещениях, методика расчета потребления будет производиться как по существующим нормативам, так и по реальному потреблению.

- 3.3.7. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

В плане перспективного развития строительство новых бюджетных организаций не предусматривается. Но при увеличении численности населения учитывалось и изменение числа детей.

Основные показатели системы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | План 2013 Вариант 1 | План 2013 Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | Тыс. м3 | 27,7 | 30,5 |
| 2 | Получено со стороны | Тыс. м3 |  | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | Тыс. м3 |  | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | Тыс. м3 | 27,7 | 30,5 |
| 5 | Объем потерь | Тыс. м3 | 1,6 | 1,8 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,1 | 6,7 |
| 7 | Объем отпуска всего | Тыс. м3 | 26,3 | 28,9 |
| 8 | Объем реализации воды, в т.ч: | Тыс. м3 | 26,3 | 28,9 |
| 8.1 | Населению | Тыс. м3 | 22,5 | 24,8 |
| 8.2 | Бюджетным потребителям | Тыс. м3 | 3,0 | 3,3 |
| 8.3 | Прочим потребителям | Тыс. м3 | 0,6 | 0,7 |

Если в план развития будут внесены коррективы, существенно меняющие структуру села, то показатели следует пересчитать.

- 3.3.8. Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле: ,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления: общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом потерь) принимается 29,6 м3/сут

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;

N – число жителей, чел.

Расход воды на полив принимается 28,9 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 15 л/с

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/с., на один внутренний пожар – 5 л/с. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

- 3.3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Сейчас потребляемая мощность водопроводной сети д. Баратаевка принимается 338,3 м3/сут. (по максимально суточному потреблению). Увеличение требуемой мощности с учетом обоих вариантов развития не превысит 100 м3/сут. Мощности существующих скважин будет достаточно, для обеспечения перспективного водопотребления.

- 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Рекомендованные мероприятия по повышению надежности системы водоснабжения:

- Перекладка 3,88 километров изношенных участков водопровода для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности работы системы водоснабжения, замена составит80% от всех водопроводных сетей.

- Мероприятия по обеспечению экологической безопасности головных сооружений (скважин).

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения

д. Баратаевка

|  | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Модернизация водоснабжения на территории администрации Баратаевского сельсовета |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция водопроводных Сетей д. Баратаевка | Км | Повышение надежности и качества водоснабжения | 3,88 |

На сети рекомендуется установка пожарных гидрантов, вантузов, и установка мокрых колодцев для опорожнения в случае ремонта участков сети.

На вводах в здания установить отключающую арматуру и приборы учета расхода воды.

Схемы водоснабжения поселка представлены в приложениях:

- Приложение № 2. Схема расположения потребителей воды (по адресам);

- Приложение № 3. Схема водоснабжения с учетом размеров участков водопровода и диаметров труб.

- 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия, влияющие на экологические аспекты состояния д. Баратаевка:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

- 3.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Перспективная схема водоснабжения

(Источник – Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Баратаевского сельсовета на период 2013-2020 годов)

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020 г.г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2013-2017 г.г. тыс. руб. | Потребность в средствах на 2018-2020 г.г., тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Д. Баратаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство скважного водозабора в д .Баратаевка, д.Александровка, д.Мануйлово | 2015-2017 | МБ | 2550,0 | 2550,0 |  |  | 850,0 | 900,0 | 800,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 7800,0 | 7800,0 |  |  | 2600,0 | 2800,0 | 2400,0 |  |
|  |  |  | ВИ | 950,0 | 950,0 |  |  | 350,0 | 350,0 | 250,0 |  |
| 1.2 | Проект реконструкция водосетей д.Баратаевка | 2014-2020 | МБ | 3000,0 | 1600,0 |  | 1600,0 |  |  |  | 1400,0 |
|  |  |  | ОБ | 18400,0 | 8600,0 |  | 8600,0 |  |  |  | 9800,0 |
|  |  |  | ВИ | 740,0 | 360,0 |  | 360,0 |  |  |  | 380,0 |
| 1.3 | Проект и строительство очистных сооружений скважинного водозабора | 2015 | МБ | 1800,0 | 1800,0 |  |  | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9200,0 | 9200,0 |  |  | 9200,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 360,0 | 360,0 |  |  | 360,0 |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 45420 | 33220 |  | 10560 | 15160 | 4050,0 | 3450,0 | 11580,0 |
|  |  |  | МБ | 7350,0 | 5950,0 |  | 1600,0 | 2650,0 | 900,0 | 800,0 | 1400,0 |
|  |  |  | ОБ | 35400,0 | 25600,0 |  | 8600,0 | 11800,0 | 2800,0 | 2400,0 | 9800,0 |
|  |  |  | ВИ | 2070,0 | 1670,0 |  | 360,0 | 710,0 | 350,0 | 250,0 | 380,0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВИ – внебюджетные источники

План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик системы водоснабжения на территории д. Баратаевка Болотнинского района Новосибирской области

(Источник - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Водоснабжение в деревне Баратаевка Болотнинского района Новосибирской области в 2014-2016 гг»)

|  |  | Наименование мероприятия | Ед. измер | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по |  |  | Финансовые потребности всего тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 2 |  | Модернизация водоснабжения на территории администрации Баратаевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Замена изношенных участков водопровода д. Баратаевка | км | Повышение надежности и качества водоснабжения | 3,6 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 29770 | 10560 | 15160 |  | 4050,0 |
| ИТОГО: необходимые средства по водоснабжению в администрации Баратаевского сельсовета на период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  | 1420,0 | 360,0 | 710,0 |  | 350,0 |
|  | Бюджетные средства их них |  |  |  |  |  |  |  | 28350,0 | 10200,0 | 14450,0 |  | 3700,0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  |  | 23200,0 | 8600,0 | 11800,0 |  | 2800,0 |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  | 5150,0 | 1600,0 | 2650,0 |  | 900,0 |

- 3.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая»и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Низкое давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89.

Целевые показатели и индикаторы программы в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Текущее значение | Целевое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельное водопотребление | куб,м/чел | 2,8 | 5,3 | 5,6 | 6,4 |
| 2 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб.м | 16,2 | 31 | 33 | 37,5 |
| 3 | Уровень потерь | % | 16,0 | 7,4 | 5,7 | 4,0 |
| 4 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,12 |
| 5 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 65 | 50 | 40 |
| 6 | Удельный вес сетей, подлежащих замене | % | 20,5 | 11,8 | 4,4 | 4,4 |
| 7 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 20 | 60 | 80 | 95 |
| 9 | Уровень оплаты платежей | % | 93,2 | 94,6 | 96,1 | 97,4 |
| 10 | Удельное ресурсопотребление | куб.м/чел в мес. | 2,8 | 5,3 | 5,6 | 6,4 |
| 11 | Период сбора платежей | дней | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 12 | Оптимизация численности административно-управленческого персонала (доля АУП) | % | 24 | 22 | 20 | 17 |

- 3.8. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы «Водоснабжение в д. Баратаевка Болотнинского района Новосибирской области в 2014-2016 гг»

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы является снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости затрат по программе, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности инвестиций.

Финансовые потребности для реализации программы

| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г.тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 700,0 | 0 | 150,0 | 350,0 | 200,0 |  |  |  |
| ОБ | 550,0 | 0 | 0 | 350,0 | 200,0 |  |  |  |
| ВИ | 250,0 | 0 | 0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |
| ИТОГО: | 1500,0 | 0 | 0 | 850,0 | 500,0 |  |  |  |
| МБ | 7350,0 | 0 | 0 | 1600,0 | 2650,0 | 900,0 | 800,0 | 1400,0 |
| ОБ | 35400,0 | 0 | 0 | 8600,0 | 11800,0 | 2800,0 | 2400,0 | 9800,0 |
| ВИ | 2050,0 | 0 | 0 | 360,0 | 710,0 | 350,0 | 250,0 | 380,0 |
| ИТОГО: | 44800 | 0 | 0 | 10560,0 | 15160,0 | 4050,0 | 3450,0 | 11580,0 |
| ИТОГО: модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 8605,0 |  | 150,0 | 1950,0 | 2850,0 | 900,0 | 1260,0 | 1495,0 |
| ОБ | 37008 |  |  | 8950,0 | 12000,0 | 2800,0 | 3240,0 | 10018 |
| ВИ | 2340,0 |  |  | 510,0 | 810,0 | 350,0 | 250,0 | 420,0 |
| ИТОГО: | 47953 |  | 150,0 | 11410,0 | 15660,0 | 4050,0 | 4750,0 | 11933,0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Расчет эффекта снижения аварийности в результате замены изношенных участков водопровода:

Перекладка 3,88км изношенных сетей

- стоимость перекладки 1км равна 2,4млн. руб.;

- текущая аварийность в год 1км равна 0,7;

- перекладка позволит снизить аварийность показатель аварийности до 0,12;

- стоимость ликвидации одной аварии и ее последствий равна 3991 тыс.рублей.

Экономический эффект равен

(0,7-0,12)*3991тыс. руб.=2 315тыс.руб.

Экономия

(2315-2000)*1,644=517,86 тыс.руб.

Инвестиционная программа «Водоснабжение в д. Баратаевка Болотнинского района НСО в 2014 - 2016 г.г.» носит социальный характер:

- значительно улучшится качество воды;

- улучшаться условия для жизни и здоровья населения;

- произойдет улучшение экологической ситуации и снятие социальной напряженности;

а также:

- объем производства воды возрастет в 2 раза с 19 тыс. куб. м. в год до 38 тыс. куб. м. в год;

- объем реализации воды возрастет в 2,3 раза с 16,2 тыс.куб. м. в год до 37,5 тыс. куб. м. в год;

- уровень потерь воды сократится с 16 % до 4%, т.е. на 12 процентных пункта;

- количество часов предоставления услуг водопотребления вырастет в 6 раз с 4 до 24 часов в сутки или с 1460 часов до 8760 часов в год;

- уровень аварийности сократится на 83%, с 0,7ед./км до 0,12 ед./км;

- износ систем водоснабжения сократится на 40 п.п, с 80% до 40%;

- удельное ресурсопотребление возрастет в 2,5 раза, с 2,8 куб. м./чел. в месяц и достигнет значения 6,4 куб. м./чел. в месяц;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной

- инфраструктуре возрастет с 280до 300домовладений.

- 3.9. Электронная модель схемы водоснабжения

Результаты электронного расчета сведены в таблицы и приложены к отчету.

Приложение №4. Электронная модель водоснабжения, в которую входят следующие таблицы:

- Основные характеристики потребителей;

- Характеристика узлов сети (колонок, колодцев, гидрантов);

- Результаты гидравлического расчета по участкам.

Выводы

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и как следствие снижению затрат населения.

Основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

- реконструкция сетей водопровода с использованием современных материалов;

- подключение к системе центрального водоснабжения села неподключенных домов;

- установка приборов учета.

Список литературы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Список приложений

- Приложение № 1. – Материалы генерального плана Баратаевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области.

- Приложение № 2. Схема расположения потребителей воды (по адресам);

- Приложение № 3. Схема водоснабжения с учетом размеров участков водопровода, диаметров труб.

- Приложение № 4. Электронная модель водоснабжения.